## Soupis prací
2. Technická specifikace
2.1 Soupis prací a dodávek
Akce: |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY
ZŠ, MŠ OSEK
D1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE
Poř. č. | Ozn. položky | Název položky | MJ | Mn. | Cena za MJ | Cena celkem | Montáž
1. Řídící systém
1 | A1 | Procesní stanice kompaktní PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 2x Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO | ks | 1
2 | A1D | Operátorský panel s kapacitním barevným dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 24 V ss | ks | 1
3 | A1K | GSM modem RS232, SIM, USB, 1xOut, 1xIN, GPRS, Watchdog, napájecí zdroj, bateriový modul, anténa | ks | 1
4 | A1S | Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, napájecí zdroj | ks | 1
5 | - | Software - řídící jednotka - I/O | ks | 41
6 | - | Software - GSM modem - I/O (cca) | ks | 10
2. Přístroje
7 | TI1 | Čidlo venkovní teploty Pt1000 | ks | 1
8 | TI2-8 | Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF02 | ks | 7
9 | TI9 | Čidlo teploty prostorové Pt1000 | ks | 1
10 | PCIA1 | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0…6bar, 24Vac, výstup 0-10V | ks | 1
11 | SB1 | Havarijní STOP tlačítko v plast. skříňce s aretací stiskn. polohy - 1R | ks | 1
12 | LAH1 | Regulátor hladiny v provedení na lištu | ks | 1
13 | LAH1a | Elektroda zaplavení | ks | 1
14 | TAH1 | Termostat příložný 30-120°C, 1P | ks | 1
15 | QAH1 | Kompaktní detektor plynů SPH-7 (zemní plyn) | ks | 1
16 | QAH2 | Kompaktní detektor plynů SPH-7 (CO) | ks | 1
17 | HA1a | Skříňka signalizace 24Vac (kontrolka červená) | ks | 1
| HA1b | Skříňka signalizace 24Vac (sirénka) | ks | 1
18 | HA2 | Výstražná tabule LED (Atyp) 230V "Zákaz vstupu, výskyt CO" | ks | 1
19 | HUP | Havarijní uzávěr plynu 230V - dodávka plynové přípojky | ks | 1
20 | Y1-5 | Trojcestný regulační ventil se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V - součást dodávky technologie vytápění | ks | 5
21 | Y6 | Solenoidový ventil pro dopouštění vody 230V - součást dodávky technologie vytápění | ks | 1
3. Rozvaděč
22 | MR-K | Rozvaděčová skříňka cca 800/1200/250, napěťová soustava 1NPE 230V 50Hz, včetně montážního rámu a příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, zásuvky, kontrolky, ovladače......) - dle schema zapojení | ks | 1
4. Kabely, montážní materiál
23 | W… | Kabel JYTY 2x1 | m | 210
24 | W… | Kabel JYTY 3x1 | m | 60
25 | W… | Kabel JYTY 4x1 | m | 89
26 | W… | Kabel JYTY 7x1 | m | 32
27 | W… | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 98
28 | W… | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 13
29 | - | Vodič CYY 6mm2 | m | 20
30 | - | Kabelová trasa - žlab | m | 20
31 | - | Kabelová trasa - lišty, příchytky... | m | 65
32 | - | Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem a stropy, měření kabeláže........ | ks | 1
33 | - | Demontáž stávajícího zařízení měření a regulace včetně rozvaděče, úprava stávajících kabelových tras | ks | 1
5. Ostatní
34 | - | Nastavení zařízení, zaregulování, vyzkoušení a uvedení do provozu, zkušební provoz | hod | 36
35 | - | Revize | ks | 1
36 | - | Zaškolení obsluhy | hod | 8
37 | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1
6. Rozpočtové náklady
Dodávka
Montáž
C E L K E M (bez DPH)

## Kabelový seznam
2.2 Kabelový seznam
číslo | od | do | typ | l/m/ | poznámka
WS1.1 | TI1 | X1 | JYTY 2x1 | 20
WS1.2 | TI2 | " | JYTY 2x1 | 12
WS1.3 | TI3 | " | JYTY 2x1 | 14
WS1.4 | TI4 | " | JYTY 2x1 | 12
WS1.5 | TI5 | " | JYTY 2x1 | 12
WS1.6 | TI6 | " | JYTY 2x1 | 11
WS1.7 | TI7 | " | JYTY 2x1 | 11
WS1.8 | TI8 | " | JYTY 2x1 | 10
WS1.9 | TI9 | " | JYTY 2x1 | 6
WS1.10 | PCIA1 | " | JYTY 4x1 | 14
WS2.1 | SB1 | X2 | JYTY 2x1 | 20
WS2.2 | LAH1a | " | JYTY 2x1 | 14
WS2.3 | TAH1 | " | JYTY 2x1 | 12
WS2.4 | K2 | " | JYTY 7x1 | 12
WS2.5 | M1 | " | JYTY 2x1 | 12
WS2.6 | M2 | " | JYTY 2x1 | 12
WS2.7 | M3 | " | JYTY 2x1 | 11
WS2.8 | M4 | " | JYTY 2x1 | 11
WS2.9 | M5 | " | JYTY 2x1 | 10
WS3.1 | QAH1 | X3 | JYTY 7x1 | 10
WS3.2 | HUP | " | JYTY 3x1 | 25 | cca
WS3.3 | QAH2 | " | JYTY 7x1 | 10
WS3.4 | HA2 | " | JYTY 3x1 | 19
WS3.5 | Y6 | " | JYTY 3x1 | 16
WS4.1 | Y1 | X4 | JYTY 4x1 | 12
WS4.2 | Y2 | " | JYTY 4x1 | 12
WS4.3 | Y3 | " | JYTY 4x1 | 11
WS4.4 | Y4 | " | JYTY 4x1 | 11
WS4.5 | Y5 | " | JYTY 4x1 | 10
WS5.1 | HA1 | X5 | JYTY 4x1 | 19
WL6.1 | K1 | X6 | CYKY-J 3x1,5 | 12
WL6.2 | K2 | " | CYKY-J 3x1,5 | 12
WL6.3 | M1 | " | CYKY-J 3x1,5 | 12
WL6.4 | M2 | " | CYKY-J 3x1,5 | 12
WL6.5 | M3 | " | CYKY-J 3x1,5 | 11
WL6.6 | M4 | " | CYKY-J 3x1,5 | 11
WL6.7 | M5 | " | CYKY-J 3x1,5 | 10
WL6.8 | UV | " | CYKY-J 3x1,5 | 18
WB1 | rozv.NN | X0 | CYKY-J 5x2,5 | 13
Celkem: |  |  | JYTY 2x1 | 210
|  |  | JYTY 3x1 | 60
|  |  | JYTY 4x1 | 89
|  |  | JYTY 7x1 | 32
|  |  | CYKY-J 3x1,5 | 98
|  |  | CYKY-J 5x2,5 | 13
CELKOVÁ DÉLKA (cca) |  |  |  | 502

## Seznam datových bodů
2.3 Seznam datových bodů
Podst. | Modul | Vstup | Ozn. | Signál | Popis | Alarm | Poznámka
A1 | A1 | AI1 | TI1 | Pt1000 | venkovní teplota sever
A1 | A1 | AI2 | TI2 | Pt1000 | teplota vody z kotlů | ano | max. +85°C
A1 | A1 | AI3 | TI3 | Pt1000 | teplota zpětné do kotlů
A1 | A1 | AI4 | TI4 | Pt1000 | teplota vody větve ÚT1 - ZŠ |  | ekviterm
A1 | A1 | AI5 | TI5 | Pt1000 | teplota vody větve ÚT2 - podkroví ZŠ |  | ekviterm
A1 | A1 | AI6 | TI6 | Pt1000 | teplota vody větve ÚT3 - kuchyně, dílna |  | ekviterm
A1 | A1 | AI7 | TI7 | Pt1000 | teplota vody větve ÚT4 - MŠ |  | ekviterm
A1 | A1 | AI8 | TI8 | Pt1000 | teplota vody větve ÚT5 - HZ |  | ekviterm
A1 | A1 | AI9 | TI9 | Pt1000 | teplota prostoru kotelny | ano | max. +40°C
A1 | A1 | AI10 | PCIA1 | 0-10V | tlak v systému ÚT | ano | min., max.
A1 | A1 | AI11 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | AI12 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | AI13 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | AI14 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | AI15 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | AI16 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI1 | SB2 | NC | RESET poruchy
A1 | A1 | DI2 | SA1 | NC | kotelna VYP/ZAP
A1 | A1 | DI3 | SB1 | NO | ruční havarijní STOP | ano
A1 | A1 | DI4 | LAH1 | NO | zaplavení prostoru kotelny | ano
A1 | A1 | DI5 | TAH1 | NO | teplota vody z kotlů max. hav. | ano
A1 | A1 | DI6 | K2 | NC | porucha kotlové kaskády | ano
A1 | A1 | DI7 | M1 | NC | porucha čerpadla větve ÚT1 - ZŠ | ano
A1 | A1 | DI8 | M2 | NC | porucha čerpadla větve ÚT2 - podkroví ZŠ | ano
A1 | A1 | DI9 | M3 | NC | porucha čerpadla větve ÚT3 - kuchyně, dílna | ano
A1 | A1 | DI10 | M4 | NC | porucha čerpadla větve ÚT4 - MŠ | ano
A1 | A1 | DI11 | M5 | NC | porucha čerpadla větve ÚT5 - HZ | ano
A1 | A1 | DI12 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI13 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI14 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI15 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI16 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI17 | QAH1 | NO | výskyt plynu v prostoru kotelny 10% koncentrace | ano
A1 | A1 | DI18 | QAH1 | NO | výskyt plynu v prostoru kotelny 20% koncentrace | ano
A1 | A1 | DI19 | QAH2 | NO | výskyt CO v prostoru kotelny 65 ppm | ano
A1 | A1 | DI20 | QAH2 | NO | výskyt CO v prostoru kotelny 130 ppm | ano
A1 | A1 | DI21 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI22 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI23 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI24 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI25 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI26 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI27 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI28 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI29 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI30 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI31 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DI32 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | AO1 | K2 | 0-10V | ovládání výkonu kotlové kaskády
A1 | A1 | AO2 | Y1 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT1 - ZŠ
A1 | A1 | AO3 | Y2 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT2 - podkroví ZŠ
A1 | A1 | AO4 | Y3 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT3 - kuchynw, dílna
A1 | A1 | AO5 | Y4 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT4 - MŠ
A1 | A1 | AO6 | Y5 | 0-10V | ovládání ventilu větve ÚT5 - HZ
A1 | A1 | AO7 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | AO8 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO1 | K2 | NC | ovládání kotlové kaskády - start/stop
A1 | A1 | DO2 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO3 | K1,2 | NO | havarijní odstavení kotlů K1, K2
A1 | A1 | DO4 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO5 | M1 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT1 - ZŠ
A1 | A1 | DO6 | M2 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT2 - podkroví ZŠ
A1 | A1 | DO7 | M3 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT3 - kuchyně, dílna
A1 | A1 | DO8 | M4 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT4 - MŠ
A1 | A1 | DO9 | M5 | NC | ovládání čerpadla větve ÚT5 - HZ
A1 | A1 | DO10 | Y6 | NC | ovládání solenoidu dopouštění
A1 | A1 | DO11
A1 | A1 | DO12
A1 | A1 | DO13 | HL1,1a | NC | optická signalizace poruchy
A1 | A1 | DO14 | HA1 | NC | akustická signalizace poruchy
A1 | A1 | DO15 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO16 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO17 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO18 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO19 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO20 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO21 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO22 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO23 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO24 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO25 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO26 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO27 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO28 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO29 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO30 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO31 |  |  | neobsazeno
A1 | A1 | DO32 |  |  | neobsazeno
A1 | A1K | - | - | RS232 | GSM modem - poruchová hlášení (SMS)